自贡市第一人民医院

消防设施定期维护保养细则

根据本合同，乙方须向甲方提供24小时报修服务，乙方在接到甲方通知(包括电话、口头形式)后，必须在2小时赶到现场处理；对消防设施故障乙方应出具书面检查意见给甲方，作为判断事故责任及维修费用。

针对以下维修保养方案，不论巡检或定期检查维修保养均作好详细的记录，填写公司统一印发表格，并经甲、乙双方有关人员签字认可后交回医院存档备查：

一、周巡检抽查

（一）火灾自动报警及消防联动控制系统

1、察看日值记录，了解设备运行情况。

2、观察火灾报警器和联动控制台各种显示是否正常，时钟是否准确。

3、检查火灾自动报警和联动控制台的各种应有的功能是否正常。如：主备电转换、自检、消声、复位、查首址、查容量、探头（模块）屏蔽、开启、对讲等。

4、对火灾自动报警系统进行模拟火灾响应和故障报警功能测定，每次巡检抽查按 报警回路进行分批循环检测，每次模拟检测数量按该区回路报警点位总数的10%进行。严格按照规范要求对其各报警回路的感烟、感温探测器、手动报警按钮，消火栓按钮等手动或自动触发装置进行模拟检测，达到各报警点位在消防报警控制器或联动控制柜上状态信号显示、报警显示准确无误。

5、消防通信设备检查：在消防控制室与任一设备间所设对讲电话进行一次通话试验，功能应正常，语音清楚，消防联动控制台各种显示正常。

6、检查一个防火分区分手动报警按钮、探测器和各种控制模块有无损坏、丢失现象。

（二）防火分隔、防排烟系统

1、检查相应区域内的防火卷帘门，现场控制按钮是否完好和有无遮挡。现场手动开启防火 卷帘门，观察设备运行情况，门有无卡、碰、擦情况，延时，限位是否正常，电机运行有无异常，各防火卷帘门下是否有障碍物，每次抽查一组防火分隔。

2、检查相应区域的防火排烟阀、送风管有无锈蚀、损坏现象。

3、检查相应区域的排烟口、送风口有无损坏、遮挡现象。

4、按周巡检计划检查该区域的送、排风机电控箱（柜）电源电压和各种指示是否正常。

5、检查防火门闭门器、顺序器等。

（三）消防水系统

按火灾自动报警系统及消防联动控制系统周计划，检测区域分批循环检测，具体为：

1、检查相应区域各栓箱的配件是否齐全，栓口有无渗漏，若发生破损、缺失及时完善。

2、抽查相应区域消火栓报警按钮，其信号应准确反馈回消防控制中心。

3、检查水源控制阀、报警控制装置，目测巡检完好状况及开闭位置，其外观应良好，开闭状态位置准确。

4、检查相应区域喷淋头外观是否完好，有无异物附着和锈蚀，对末端模拟放水；该区域水流指示动作、压力开关报警、湿式报警开启供水，且各设备动作状态信号在消防控制中心应显示准确无误。

（四）火灾事故应急照明、疏散指示系统：

按火灾自动报警及消防联动控制系统周计划检测区域分批循环检查，具体为：检查相应区域火灾事故应急照明、疏散指示的控制系统是否正常，各电源柜的主、备电切换是否准确。

（五）火灾事故广播通讯系统：

按火灾自动报警及消防联动控制系统周计划，检测区域分批循环检测，具体是：

1、检查消防控制中心广播系统供电是否正常。

2、消防控制中心分区域广播，对应区域广播音响应清晰，同时相应的火警电话同消防 控制中心进行通话，无通讯障碍。

二、月巡检抽查内容

（一）每月现场启动一次消防水泵、排烟风机、正压风机、观察设备运行是否正常，各阀门启闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象，电控箱（柜）开关状态位置及电压显示是否正常，消防控制室联动控制台各种显示是否正常。

（二）进行备用设备自动投入功能试验：当消防备用泵（若其它备用设备）具有自动投入 功能时，应进行自动投入试验，检查其功能是否正常。

（三）当输入电源具有双电源自动投入功能时，应进行该功能检查。

（四）在屋顶试验消火栓末端处测试水压是否符合要求。

（五）对火灾自动报警系统感烟，感温探测器按总数的10%进行吹烟或加温模拟试验。各探测器报警点位在报警控制器上反馈准确，且现场确认灯和声光报警讯响正常。

（六）检查消防蓄水池的水位是否正常，且消防储备水不被挪用的措施。

（七）检查消防给水系统所有控制阀、电磁阀的铅封、锁链是否完好。

（八）检查水泵结合器是否锈蚀，其转动轴件是否灵活。

（九）检查系统各喷淋头是否完好，有无异物附着，否则予以更换或清除附着异物。

（十）对集中应急电源柜作一次充放电检查，满足充电时间不大于24小时，放电时间不低于90分钟。

（十一）检查集中应急电源柜输出线路发生短路、开路现象时，故障报警信号是准确返回至消防控制中心。

（十二）集中应急电源柜是否能满足从市电转换为应急状态，若不能，其故障信号应准确反馈消防控制中心。

（十三）对消防水泵进行现场手动启、停和消防控制中心远程启、停及模拟故障时，主备泵自动互投功进行检测，当系统处于自动状态时，任一消火栓按钮或任一喷淋头释放（或末端试水）动作时，均能准确联动消防水泵投入运行，且各动作状态信号在消防控制中心显示准确无误。

（十四）按防火卷帘门总数的10%联动检测，其功能准确，各状态位置信号在消防联动控制柜上显示无误，同时对各防火卷帘门的转动部件加注润滑脂保护。

（十五）每月应对气体灭火系统进行一次检查，检查内容及要求应符合下列规定：

1、灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查。系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

2、灭火剂贮存容器内的压力，不应小于设计贮存压力的90%。

（十六）火灾事故广播系统：检查选层广播切换功能、共用喇叭强切功能、备用扩大机转换功能是否正常，有无不响喇叭。

（十七）声光讯响器：检查声光讯响器是否正常，有无不响不亮的现象。

（十八）消火栓箱放水试验：检查各阀门启闭是否正常，测试出水压力是否符合要求，每次检查一个防火分区栓箱及其配件是否齐全完好无损。

（十九）检查自动和人工灭火器是否齐全，位置是否正确、清洁处于待用状态。

（二十）火灾自动报警系统按感烟、感温探测以及手动、自动触发报警装置总数的30%进行模拟 检测。

（二十一）对防火卷帘门按系统总量的30%进行现场手动、控制中心远程急降和报警联动功能检测。

三、季度巡检抽查内容

（一）防火卷帘门保养：

1、轨道左右托板轴承传动链条和链轮加黄油。

2、减速器加润滑油。

3、各联接紧固件扭紧、检查控制器各连线是否松动老化。

（二）消防联动主机、区报控制器及联动控制器保养：

1、机柜除尘。

2、检查接线端子是否松动脱落，交流电源是否正常，备用电源是否正常。

3、作备电充放电试验。

4、直流24V电压测试是否正常，联动程序内容是否齐全，备用电池性能和机柜接地电阻测试，对工作电流较大和功能重要的开关触点进行检查。

（三）防排烟风机及排烟阀保养：

1、外壳要求清洁，无泄漏，完好无变形。

2、清洁润滑油杯，换油，要求做到油料充足，干净无杂物。

3、检查皮带，要求松紧适度修补保温层，要求完好。

4、检查联轴带，要求松紧适度，同轴、同心一致。

5、检查转子，要求不旷动，不磨擦外壳，清洁轴承，要求试转无杂声。

6、检查更换垫片填料，要求完好无泄漏。

7、检查地脚螺丝，要求完好无松动。

8、检查各防排烟阀门，加润滑油、要求阀门动作灵活、可靠。

（四）离心式消防水泵保养：

1、检查连接处紧固件是否严密，要求牢固、严密不漏水。

2、检查或补加填料，要求不漏水。

3、检查轴向窜动和轴的运转情况，要求轴向窜动，轴旋转正常，方向正确。

4、检查轴承间隙，要求轴承的轴向窜动和径向跳动符合要求。

5、清洁轴承加油、要求油要干净无杂物。

6、检查联轴、节销子及橡皮圈要求完整无晃动。

7、检查吸水阀和止回阀，要求开关灵活严密。

8、检查吸入口和排出口联结处的密封性，应严密不漏水、气。

9、检查阀瓣密封盘是否老化，校核压力表，清理全部压力管道。

10、检查清理旁路单向阀清理过滤器。

11、清洗内污锈，紧固压板螺丝、清理绞接轴。

四、年检内容:

(一)消防联动控制台、联动控制功能检查：

1对自动报警系统各回路进行器件响应测试，包括：烟感、温感、火灾报警按钮、起泵按钮要求每一个器件动作，消防控制中心联动控制台上显示的反馈信号必须正常。

2在消防控制中心联动控制台上手动启、停消防水泵、正压风机、排烟风机、风口、启停是否正常。检测空切、强切模拟实验测试继电器吸合是否正常，联动控制台上显示的反馈信号是否准确无误。

3对防火卷帘门、常闭式防火门、消防电梯进行手动和联动测试，按100%进行检查，其设备的功能和显示应符合规范要求。

（二）自动给水、补水系统功能检查：

1检测自消主泵、自喷主泵及系统各稳压泵、手动、自动切换及运转声响是否正常，系统给水管道有无锈蚀，各阀门是否灵活，开、闭状态是否正常，有无卡死现象。

2检查消防水池水位浮球是否正常，给水浮球阀是否灵活。

3检查各防火分区室内消火栓配置是否齐全，给水阀门是否灵活，放水测试是否正常有效。

4检查屋顶水箱补水浮球阀是否灵活正常，止回阀工作状态是否良好，同时进行给水系统欠压测试检测，补水系统是否正常开启供水。

5进行喷淋末端试水检测，按100%进行放水试验，测试防火分区水流指示器动作状态，湿式报警阀启动状态、压力开关、水力警铃响应是否正常、主机控制台反馈是否准确无误。

（三）防排烟系统功能检查：

1检测正压、排烟风机启停运转声响是否正常，正压、排烟风口开启是否灵活，测试电磁阀吸合是否到位。

2测试风机、风口模块巡检显示灯是否正常，模块的动作信号在主控台上显示是否准确无误。

（四）火灾事故照明、火灾应急广播功能检查：

1进行模拟停电测试，检测应急照明系统是否开启，继电器吸合是否正常，模块动作状态在消防主控室台面上的反馈是否准确无误。

2接通火灾事故广播，按防火分区100%进行检测，各喇叭单元声音是否清晰，有无不响喇叭，控制模块动作状态在消防主控台面上的反馈是否准确。

（五）通讯系统功能检查：

1检测主控通讯盘故障、消音、复位、接通功能是否正常，测试消防控制中心向任意防火分区分机通话是否畅通，声音是否清晰。

2检测各防火分区分机向消防控制中心通话是否畅通、清晰，测试分区电话在未挂机状态下消防主控台面上反馈的故障是否准确。